**Информация о результатах проверки**

Отделом надзорной деятельности Кушвинского городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск УНДиПР ГУМЧС России по Свердловской области

**Проведенной в**

Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»

В период с 21 сентября по 07 октября 2015 года проводилась проверка с целью выполнения плана проведения плановых проверок на 2015 год.

Проверяющая организация: Отдел надзорной деятельности Кушвинского городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск УНДиПР ГУМЧС России по Свердловской области

Проверяемая организация: Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»

Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 11.09.2015 № 74.

Выявленные нарушения:

1. В общем коридоре второго и третьего этажа учебно- производственного здания на путях эвакуации применяются горючие (деревянные) декаротивно- отделочные материалы для отделки стен с классом пожарной опасности более чем КМЗ.
2. При эксплуатации эвакуационных путей допускается загромождение лестничной площадки между первым и вторым этажем учебно- производственного здания различными материалами и мусором.
3. Допускается эксплуатация подвального помещения для занятий секции бокса с одним эвакуационным выходом.
4. Руководитель организации проходит обучение по пожарно- техническому минимуму с периодичностью реже одного раза в три года.